## Испытания
Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощьности ООО "БСЭК"
за 2022 год
№ пп | Диспетчерское наименование присоеденения
|  | № ТП | мощьность кВа | I ном (А) | I нагр. (А) | % загрузки
1 | от ВЛ 6 кВ ф "Город 7" пс Промбаза 35/6 кВ | 394 | 630 | 910 | 253 | 27.8022
2 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 232 | 160 | 231 | 43 | 18.6147
3 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 124 | 100 | 145 | 27 | 18.6207
4 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч- 1" пс Речная 110/6 кВ | 115 | 63 | 91 | 25 | 27.4725
5 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 444 | 100 | 145 | 22 | 15.1724
6 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6кВ | 231 | 400 | 577 | 34 | 5.8925
7 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | Б/Н ООО "Алмаз" | 63 | 91 | 17 | 18.6813
8 | от ВЛ 6 кВ "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 239 | 250 | 361 | 19 | 5.2632
9 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | Б/Н Королев | 160 | 231 | 12 | 5.1948
10 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | 242 | 630 | 910 | 71 | 7.8022
11 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 458 | 100 | 145 | 27 | 18.6207
12 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 126 | 100 | 145 | 27 | 18.6207
13 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ ООО "Навигатор 2006" | Б/Н | 100 | 145 | 21 | 14.4828
14 | от ВЛ 6 кВ ф "ПБ Липовский" пс Промбаза 35/6 кВ | 34 Л | 25 | 36 | 27 | 75
15 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 226 | 160 | 231 | 40 | 17.316
16 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 292 | 250 | 361 | 49 | 13.5734
17 | от ВЛ 6 кВ ф Ретронслятор- 3, пс Линейная 35/6 кВ | 428 | 400 | 577 | 45 | 7.799
18 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 145 | 180 | 261 | 41 | 15.7088
19 | от ВЛ 6 кВ ф № "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 192 | 400 | 580 | 36 | 6.2069
20 | от ВЛ 6 кВ, ф № "12 мик-он" РП 18 пс Речная 110/6 кВ | 217 | 250 | 361 | 47 | 13.0194
21 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 369 | 63 | 91 | 16 | 17.5824
22 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 441 | 25 | 36 | 35 | 97.2222
23 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 151 | 630 | 910 | 120 | 13.1868
24 | от ВЛ 6 кВ ф № "Город 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 173 | 250 | 361 | 63 | 17.4515
25 | от ВЛ 6 кВ ф № "Город 2" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 431 | 40 | 58 | 27 | 46.5517
26 | от ВЛ 6 кВ ф № "Дом Советов" пс Заводская 110/6 кВ | 283 | 160 | 231 | 26 | 11.2554
27 | от ВЛ 6 кВ ф № "Учхоз", "АБЗ" пс "Речная 110/6 кВ | 353 | 160 | 231 | 37 | 16.0173
28 | пс "Заводская 110/6 кВ 1 СШ, яч 22, КЛ 6 кВ ф ТРК Север, резерв пс 7 мик-он 110/6 кВ, яч 6 ВЛЗ 6 кВФ Парк | 476 (Т 1) | 1600 | 2309 | 330 | 14.2919
29 | пс "Заводская 110/6 кВ 1 СШ, яч 22, КЛ 6 кВ ф ТРК Север, резерв пс 7 мик-он 110/6 кВ, яч 6 ВЛЗ 6 кВФ Парк | 476 (Т 2) | 1600 | 2309 | 610 | 26.4184
30 | от ВЛ 6 кВ РП 1 ф Город 4 пс "Заводская 110/6 кВ | 191 | 100 | 145 | 22 | 15.1724
31 | от РП 2, ф Химчистка, ВЛ 6 кВ, пс "Заводская 110/6 кВ | 339 | 400 | 577 | 35 | 6.0659
32 | от РП 2, ф Химчистка, ВЛ 6 кВ, пс "Заводская 110/6 кВ | 532 | 630 | 910 | 250 | 27.4725
33 | от ВЛ 6 кВ ф Красный флаг - 1, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 175 | 160 | 231 | 14 | 6.0606
34 | от РП 18, ВЛ 6 кВ, ф Межрайгаз на ТП 439 | 159 | 40 | 58 | 23 | 39.6552
35 | РП 1, ВЛ 6 кВ, Ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 418 | 25 | 36 | 14 | 38.8889
36 | от РП 1, ВЛ 6 кВ Ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 353 | 100 | 145 | 15 | 10.3448
37 | от РП 18, ВЛ 6 кВ ф Межрайгаз пс "Речная 110\6 кВ. | 469 | 160 | 231 | 37 | 16.0173
38 | от ВЛ 6 кВ "Западный -2", РП-2, ВЛ фидер "АРМ" пс Заводская 110/6 кВ | 119 | 160 | 231 | 67 | 29.0043
39 | от ВЛ 6 кВ ф Город 3, РП 396,Заводская 110/6 кВ | 435 | 160 | 231 | 14 | 6.0606
40 | от ВЛ 6 кВ ф Маяк 1,2, РП 19, 1 СШ пс "Погат" 35/6 кВ | 467 (Т 1) | 630 | 909 | 0 | 0
41 | от ВЛ 6 кВ ф Маяк 1,2, РП 19, 1 СШ пс "Погат" 35/6 кВ | 467 (Т2) | 630 | 909 | 180 | 19.802
42 | от ВЛ 6 кВ ф "Очест. Сооруж. 1- 2, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 330 (Т 1) | 1000 | 1443 | 0 | 0
43 | от ВЛ 6 кВ ф "Очест. Сооруж. 1- 2, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 330 (Т 2) | 1000 | 1443 | 520 | 36.036
44 | от ВЛ 6 кВ ф № "Водовод 1,2", пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | РП 15 (Т 1) | 630 | 909 | 240 | 26.4026
45 | от ВЛ 6 кВ ф № "Водовод 1,2", пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | РП 15 (Т 2) | 630 | 909 | 13 | 1.4301
46 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-1" пс Речная 110\6 кВ | 102 | 160 | 231 | 33 | 14.2857
47 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110\6 кВ | 222 | 160 | 231 | 37 | 16.0173
48 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110\6 кВ | 531 | 100 | 145 | 36 | 24.8276
49 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 204 | 63 | 91 | 27 | 29.6703
50 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 206 | 250 | 361 | 73 | 20.2216
51 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 207 | 250 | 361 | 62 | 17.1745
52 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 208 | 250 | 361 | 74 | 20.4986
53 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 210 П | 400 | 580 | 46 | 7.931
54 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 211 П | 400 | 580 | 55 | 9.4828
55 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 212 П | 400 | 580 | 69 | 11.8966
56 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 213 П | 400 | 580 | 40 | 6.8966
57 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 214 П | 160 | 231 | 7 | 3.0303
58 | от ВЛ 6 кВ ф № 5 "Учхоз" пс Речная 110/6 кВ | 489 | 63 | 91 | 10 | 10.989
59 | от ВЛ Пб-Липовский, пс Промбаза 35/6 кВ, | 54 П | 100 | 145 | 22 | 15.1724
60 | от ВЛ 6 кВ, ф Бз- Искра, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 47 П | 160 | 231 | 38 | 16.4502
61 | от ВЛ 6 кВ, ф Бз- Искра, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 45 П | 100 | 145 | 4 | 2.7586
62 | от Л 10 кВ На-2 пс Новоалександровская 35/10 кВ | 221 | 400 | 580 | 41 | 7.069
63 | от ВЛ 10 кВ, ф Нт-2, пс Новотепловская 110/35/10 кВ | 220 П | 10 | 14.5 | 1 | 6.8966
64 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-2, пс Твердиловская 110 кВ | 230 | 63 | 91 | 8 | 8.7912
65 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-2, пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 201 | 63 | 91 | 5 | 5.4945
66 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-3, пс Твердиловская 110 кВ | 322 | 40 | 58 | 18 | 31.0345
67 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-6, пс Твердиловская 110 кВ | 621 | 250 | 361 | 6 | 1.662
68 | от ВЛ 6 кВ ф Пб-Липовский, пс Промбаза 35/6 кВ | 36 Л | 100 | 145 | 26 | 17.931
69 | от Л 10 кВ ф Кт-7 пс Колтубановская 110/10 кВ | 706 | 63 | 91 | 14 | 15.3846
70 | от Л 10 кВ ф -2, пс Грачевская 35/10 кВ | 223 | 100 | 145 | 22 | 15.1724
71 | от Л 10 кВ ф -1, пс Грачевская 35/10 кВ | 101 | 400 | 577 | 31 | 5.3726
72 | от Л 10 кВ ф -1, пс Грачевская 35/10 кВ | 101 | 630 | 909 | 45 | 4.9505
73 | от Л 10 кВ ф 907 пс Долговская 35/6 кВ ООО "Природа Оренбург" | Б/Н | 160 | 231 | 28 | 12.1212
74 | от ВЛ 6 кв ф Султангуловский пс Заглядино 35/6 кВ ООО " Природа Пермь" | Б/Н | 250 | 361 | 16 | 4.4321
75 | от Л 10 кВ ф-10 пс Промбаза 35/10 кВ | 206 | 250 | 361 | 25 | 6.9252
76 | от Л 10 кВ Тц - 9 пс Тоцкая 35/10 кВ | 935 | 63 | 91 | 12 | 13.1868
77 | от Л 10 кВ ф Ур-1 пс Уральская 35/10 кВ | 117 П | 100 | 145 | 14 | 9.6552
78 | от Л 6 кВ ф - 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 102 | 63 | 91 | 16 | 17.5824
79 | от Л 6 кВ ф - 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 112 | 250 | 361 | 33 | 9.1413
80 | от Л 6 кВ ф - 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 201 | 100 | 145 | 18 | 12.4138
81 | от ВЛ 10 кВ, ф Пм-5 пс Первомайская 110 кВ | 506 | 250 | 361 | 15 | 4.1551
82 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 804 | 630 | 909 | 131 | 14.4114
83 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 805 | 630 | 909 | 186 | 20.462
84 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 811 | 400 | 577 | 86 | 14.9047
85 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 812 | 400 | 577 | 85 | 14.7314
86 | от Л 10 кВ ф Тш-1 пс Ташлинская 110 кВ | 122 | 400 | 577 | 23 | 3.9861
87 | от Л 10 кВ ф Тш-3 пс Ташлинская 110 кВ | 315 | 630 | 909 | 34 | 3.7404
88 | от Л 10 кВ ф Тш-3 пс Ташлинская 110 кВ | 313 | 100 | 145 | 13 | 8.9655
89 | от Л 10 кВ ф Тш-2 пс Ташлинская 110 кВ | 225 | 63 | 91 | 18 | 19.7802
90 | от Л 10 кВ ф Кг 3 пс Красногвардейская 35/10 кВ | 313 | 63 | 91 | 62 | 68.1319
91 | пс Красногвардейский Элеватор 35/10 кВ | Т 1 | 2500 | 137.5 | 12 | 8.7273
92 | пс Красногвардейский Элеватор 35/10 кВ | Т 2 | 4000 | 210 | 36 | 17.1429

## ФХАМ
Приложение № 4
к Распоряжению №_____ от «___» _________ 2008 г.
| Согласовано | [11 empty] | Утверждаю
| Заместитель директора | [11 empty] | Главный инженер ПО
филиала ОАО «МРСК Волги» - "Оренбургэнерго"
по техническим вопросам - главный инженер
| ____________ _______________________ | [11 empty] | ____________ ___________________
| (Подпись) (Ф.И.О.) | [11 empty] | (Подпись) (Ф.И.О.)
| «_______»______________ 200 г. | [11 empty] | «_____»_____________ 200 г.
МНОГОЛЕТНИЙ ГРАФИК ФХАМ
электрооборудования ПС 35-110 кВ
____________________________ ПО
№ пп | Наименование ПС | Диспетчерское наименование оборудования | Дата последнего испытания | Пери-одич-ность | Сроки испытаний масла | [11 empty] | Примечание
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | Начальник СИЗП |  |  |  | ________________ _____________________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
Примечания: |  |  | Вид анализа масла должен обозначаться в графах с 6 по 17 буквой:
ФХА - анализ масла в полном объеме
СА - сокращенный анализ масла - (пп.1-3 табл. 25.4)
Графики должны быть выполнены в двух вариантах:
- утвержденный отсканированный вариант на бумажном носителе
- электронный вариант в формате Excel.

## ТК
Приложение № 3
к Распоряжению №_____ от «___» _________ 2008 г.
| Согласовано | [12 empty] | Утверждаю
| Заместитель директора | [12 empty] | Главный инженер ПО
филиала ОАО «МРСК Волги» - "Оренбургэнерго"
по техническим вопросам - главный инженер
| ____________ _______________________ | [12 empty] | ____________ ___________________
| (Подпись) (Ф.И.О.) | [12 empty] | (Подпись) (Ф.И.О.)
| «_______»______________ 200 г. | [12 empty] | «_____»_____________ 200 г.
МНОГОЛЕТНИЙ ГРАФИК Тепловизионного контроля
электрооборудования ВЛ и ПС 35-110 кВ
____________________________ ПО
№ пп | Наименование ПС, ВЛ | Напряжение | Установленная мощность ПС, Длина ВЛ | Дата последнего испытания | Пери-одич-ность | Сроки контроля | [11 empty] | Примечание
[6 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[9 empty] | Начальник СИЗП |  |  |  | ________________ _____________________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
Примечание: |  |  | Графики должны быть выполнены в двух вариантах:
- утвержденный отсканированный вариант на бумажном носителе
- электронный вариант в формате Excel.