## Испытания
Замеры зимних нагрузок на ТП ООО "БСЭК" за 2019 год
№ пп | Диспетчерское наименование присоеденения
|  | № ТП | мощьность кВа | I ном (А) | ф "А" | ф "В" | ф "С" | Дата замеров
1 | от ВЛ 6 кВ ф "Город 7" пс Промбаза 35/6 кВ | 394 | 630 | 910 | 279 | 362 | 304 | 2019-12-16
2 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 232 | 160 | 231 | 18 | 25 | 45 | 2019-12-16
3 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 124 | 100 | 145 | 1.2 | 13 | 12 | 2019-12-16
4 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч- 1" пс Речная 110/6 кВ | 115 | 63 | 91 | 57 | 64 | 74 | 2019-12-16
5 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 444 | 100 | 145 | 9 | 12 | 17 | 2019-12-16
6 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6кВ | 231 | 400 | 577 | 12 | 35 | 41 | 2019-12-16
7 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ ООО "Алмаз" | Б/Н | 63 | 91 | 4 | 8 | 11 | 2019-12-16
8 | от ВЛ 6 кВ "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 239 | 250 | 361 | 16 | 28 | 51 | 2019-12-16
9 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | 242 | 630 | 910 | 62 | 41 | 52 | 2019-12-16
10 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 458 | 100 | 145 | 31 | 34 | 29 | 2019-12-16
11 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 126 | 100 | 145 | 44 | 54 | 47 | 2019-12-16
12 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ" Навигатор 2006" | Б/Н | 100 | 145 | 14 | 11 | 8.5 | 2019-12-16
13 | от ВЛ 6 кВ ф "ПБ Липовский" пс Промбаза 35/6 кВ | 34 Л | 25 | 36 | 30 | 13 | 33 | 2019-12-16
14 | от ВЛ 6 кВ ф № 3 "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 226 | 160 | 231 | 52 | 33 | 28 | 2019-12-17
15 | от ВЛ 6 кВ ф № "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 292 | 250 | 361 | 42 | 37 | 56 | 2019-12-17
16 | от ВЛ 6 кВ ф Ретронслятор- 1, РП 19, пс Погат 35/6 кВ | 428 | 400 | 577 | 50 | 35 | 74 | 2019-12-17
17 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 145 | 180 | 261 | 13 | 21 | 11.5 | 2019-12-17
18 | от ВЛ 6 кВ ф № "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 192 | 400 | 577 | 62 | 18 | 29 | 2019-12-17
19 | от ВЛ 6 кВ, ф № "12 мик-он" РП 18 пс Речная 110/6 кВ | 217 | 250 | 361 | 63 | 48 | 81 | 2019-12-17
20 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 151 | 630 | 909 | 150 | 230 | 94 | 2019-12-17
21 | от ВЛ 6 кВ ф № "Город 2" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 431 | 40 | 58 | 8 | 17 | 13 | 2019-12-17
22 | от ВЛ 6 кВ ф № "Дом Советов" пс Заводская 110/6 кВ | 283 | 160 | 231 | 55 | 61 | 42.5 | 2019-12-17
23 | от ВЛ 6 кВ ф № "Учхоз", "АБЗ" пс "Речная 110/6 кВ | 353 | 160 | 231 | 16 | 2 | 14 | 2019-12-17
24 | пс "Заводская 110/6 кВ 1 СШ, яч 22, КЛ 6 кВ ф ТРК Север, резерв пс 7 мик-он 110/6 кВ, яч 6 ВЛЗ 6 кВФ Парк | 476 (Т 1) | 1600 | 2309 | 273 | 231 | 229 | 2019-12-17
25 | пс "Заводская 110/6 кВ 1 СШ, яч 22, КЛ 6 кВ ф ТРК Север, резерв пс 7 мик-он 110/6 кВ, яч 6 ВЛЗ 6 кВФ Парк | 476 (Т 2) | 1600 | 2309 | 464 | 464 | 442 | 2019-12-17
26 | от ВЛ 6 кВ РП 1 ф Город 4 пс "Заводская 110/6 кВ | 191 | 100 | 145 | 23 | 19 | 22 | 2019-12-17
27 | от РП 2, ф Химчистка, ВЛ 6 кВ, пс "Заводская 110/6 кВ | 339 | 400 | 577 | 129 | 146 | 154 | 2019-12-17
28 | от ВЛ 6 кВ ф Красный флаг - 1, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 175 | 160 | 231 | 21 | 19 | 18 | 2019-12-17
29 | от РП 18, ВЛ 6 кВ, ф Межрайгаз на ТП 439 | 159 | 40 | 58 | 30 | 26 | 13 | 2019-12-17
30 | РП 1, ВЛ 6 кВ, Ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 418 | 25 | 36 | 15 | 18 | 15.5 | 2019-12-17
31 | от РП 1, ВЛ 6 кВ Ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 353 | 100 | 145 | 14 | 22 | 26 | 2019-12-17
32 | от РП 18, ВЛ 6 кВ ф Межрайгаз пс "Речная 110\6 кВ. | 469 | 160 | 231 | 11 | 9 | 5.5 | 2019-12-17
33 | от ВЛ 6 кВ ф Город 3, РП 396 ,Заводская 110/6 кВ | 435 | 160 | 231 | 21 | 22 | 26 | 2019-12-18
34 | от ВЛ 6 кВ ф КНС/ф Котельная, пс "7 а мик-он 110 кВ | 379 | 400 | 580 | 68 | 71 | 55 | 2019-12-18
35 | от ВЛ 6 кВ ф Город 3, ТП 72, 1 СШ яч 20, резерв 2 СШ , яч 15, ф Сельхозтехника ТП 205 пс "Заводская 110/6 кВ | 179 (Т 1) | 400 | 577 | 15 | 19 | 22.5 | 2019-12-18
36 | от ВЛ 6 кВ ф Город 3, ТП 72, 1 СШ яч 20, резерв 2 СШ , яч 15, ф Сельхозтехника ТП 205 пс "Заводская 110\6 кВ | 179 (Т 2) | 400 | 577 | 62 | 44 | 42 | 2019-12-18
37 | от ВЛ 6 кВ ф Город 2, РП 18 ф "Межрайгаз" пс Речная 110\6 кВ | 405 | 250 | 361 | 26 | 43 | 28 | 2019-12-18
38 | Старое БПО пс Промбаза 35/6 кВ от ВЛ 6 кВ "Котельная 1" | РУ 6/0,4 кВ (Т 1) | 630 | 910 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-18
39 | Старое БПО пс Промбаза 35/6 кВ от ВЛ 6 кВ "Котельная 2" | РУ 6/0,4 кВ (Т 2) | 630 | 910 | 88 | 96 | 102 | 2019-12-18
40 | Новое БПО пс Промбаза 35/6 кВ от ВЛ 6 кВ "Котельная 1" | РУ 6/0,4 кВ (Т 1) | 1000 | 1443 | 70 | 94 | 90 | 2019-12-18
41 | Новое БПО пс Промбаза 35/6 кВ от ВЛ 6 кВ "Котельная 2" | РУ 6/0,4 кВ (Т-2) | 1000 | 1443 | 36 | 52 | 45 | 2019-12-18
42 | от ВЛ 6 кВ ф Маяк 1,2, РП 19, 1 СШ пс "Погат" 35/6 кВ | 467 (Т 1) | 630 | 909 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-18
43 | от ВЛ 6 кВ ф Маяк 1,2, РП 19, 1 СШ пс "Погат" 35/6 кВ | 467 (Т2) | 630 | 909 | 31 | 29 | 30 | 2019-12-18
44 | от ВЛ 6 кВ ф "Очест. Сооруж. 1- 2, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 330 (Т 1) | 1000 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-18
45 | от ВЛ 6 кВ ф "Очест. Сооруж. 1- 2, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 330 (Т 2) | 1000 | 1443 | 500 | 507 | 501 | 2019-12-18
46 | от ВЛ 6 кВ ф № "Водовод 1,2", пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | РП 15 (Т 1) | 630 | 909 | 94 | 84 | 66 | 2019-12-18
47 | от ВЛ 6 кВ ф № "Водовод 1,2", пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | РП 15 (Т 2) | 630 | 909 | 150 | 163 | 104 | 2019-12-18
48 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 206 | 250 | 361 | 80 | 70 | 63 | 2019-12-18
49 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 207 | 250 | 361 | 65 | 71 | 45 | 2019-12-18
50 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 208 | 250 | 361 | 64 | 39 | 59 | 2019-12-18
51 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 210 П | 400 | 580 | 40 | 33 | 19 | 2019-12-18
52 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 211 П | 400 | 580 | 54 | 49 | 44 | 2019-12-18
53 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 212 П | 400 | 580 | 75 | 64 | 59 | 2019-12-18
54 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 213 П | 400 | 580 | 14 | 36 | 25 | 2019-12-18
55 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 214 П | 160 | 231 | 3 | 8 | 0 | 2019-12-18
56 | от ВЛ 6 кВ ф № 5 "Учхоз" пс Речная 110/6 кВ | 489 | 63 | 91 | 16 | 18 | 10 | 2019-12-19
57 | от ВЛ Пб-Липовский, пс Промбаза 35/6 кВ, | 54 П | 100 | 145 | 30 | 12 | 26 | 2019-12-19
58 | от ВЛ 6 кВ, ф Бз- Искра, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 47 П | 160 | 231 | 22 | 31 | 16 | 2019-12-19
59 | от ВЛ 6 кВ, ф Бз- Искра, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 45 П | 100 | 145 | 20 | 15 | 14 | 2019-12-19
60 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-2, пс Твердиловская 110 кВ | 230 | 63 | 91 | 8 | 7.5 | 9 | 2019-12-19
61 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-3, пс Твердиловская 110 кВ | 322 | 40 | 58 | 16 | 2 | 0 | 2019-12-19
62 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-6, пс Твердиловская 110 кВ | 621 | 250 | 361 | 6 | 4 | 2 | 2019-12-19
63 | от ВЛ 6 кВ ф Пб-Липовский, пс Промбаза 35/6 кВ | 36 Л | 100 | 145 | 61 | 42 | 38 | 2019-12-19
64 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-2, пс Твердиловская 110 кВ | 201 | 63 | 91 | 13 | 5 | 14 | 2019-12-19
65 | от Л 10 кВ ф -2, пс Грачевская 35/10 кВ | 223 | 100 | 145 | 9 | 5 | 4 | 2019-12-19
66 | от Л 10 кВ ф -1, пс Грачевская 35/10 кВ | 101 | 400 | 577 | 12 | 20 | 40 | 2019-12-19
67 | от Л 10 кВ ф -1, пс Грачевская 35/10 кВ | 101 | 630 | 909 | 99 | 58 | 64 | 2019-12-19
68 | от Л 10 кВ ф 907 пс Долговская 35/6 кВ ООО "Природа Оренбург" | Б/Н | 160 | 231 | 13 | 9 | 10 | 2019-12-19
69 | от ВЛ 6 кв ф Султангуловский пс Заглядино 35/6 кВ ООО " Природа Пермь" | Б/Н | 250 | 361 | 36 | 21 | 14 | 2019-12-19
70 | от Л 10 кВ ф-10 пс Промбаза 35/10 кВ | 206 | 250 | 361 | 24 | 43 | 15 | 2019-12-19
71 | от Л 10 кВ ф Ур-1 пс Уральская 35/10 кВ | 117 П | 100 | 145 | 16 | 5 | 4 | 2019-12-19
72 | от Л 6 кВ ф - 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 201 | 100 | 145 | 27 | 32 | 19 | 2019-12-19
73 | от ВЛ 10 кВ, ф Пм-5 пс Первомайская 110 кВ | 506 | 250 | 361 | 6 | 12 | 7 | 2019-12-19
74 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 804 | 630 | 909 | 180 | 154 | 193 | 2019-12-19
75 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 805 | 630 | 909 | 92 | 108 | 123 | 2019-12-19
76 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 811 | 400 | 577 | 140 | 88 | 159 | 2019-12-19
77 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 812 | 400 | 577 | 67 | 94 | 85 | 2019-12-19
78 | от Л 10 кВ ф Тш-1 пс Ташлинская 110 кВ | 122 | 400 | 577 | 97 | 82 | 77 | 2019-12-19
79 | от Л 10 кВ ф Тш-3 пс Ташлинская 110 кВ | 315 | 630 | 909 | 65 | 42 | 55 | 2019-12-19
80 | от Л 10 кВ ф Тш-3 пс Ташлинская 110 кВ | 313 | 100 | 145 | 18 | 24 | 30 | 2019-12-19
81 | от Л 10 кВ ф Тш-2 пс Ташлинская 110 кВ | 225 | 63 | 91 | 14 | 10 | 12 | 2019-12-19
82 | ПС Красногвардейский элеватор 35/10 кВ | Т 1 | 2500 | 137.5 | 61 | х | х | 2019-12-19
83 | ПС Красногвардейский элеватор 35/10 кВ | Т 2 | 4000 | 210 | 68 | х | х | 2019-12-19

## ФХАМ
Приложение № 4
к Распоряжению №_____ от «___» _________ 2008 г.
| Согласовано | [11 empty] | Утверждаю
| Заместитель директора | [11 empty] | Главный инженер ПО
филиала ОАО «МРСК Волги» - "Оренбургэнерго"
по техническим вопросам - главный инженер
| ____________ _______________________ | [11 empty] | ____________ ___________________
| (Подпись) (Ф.И.О.) | [11 empty] | (Подпись) (Ф.И.О.)
| «_______»______________ 200 г. | [11 empty] | «_____»_____________ 200 г.
МНОГОЛЕТНИЙ ГРАФИК ФХАМ
электрооборудования ПС 35-110 кВ
____________________________ ПО
№ пп | Наименование ПС | Диспетчерское наименование оборудования | Дата последнего испытания | Пери-одич-ность | Сроки испытаний масла | [11 empty] | Примечание
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | Начальник СИЗП |  |  |  | ________________ _____________________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
Примечания: |  |  | Вид анализа масла должен обозначаться в графах с 6 по 17 буквой:
ФХА - анализ масла в полном объеме
СА - сокращенный анализ масла - (пп.1-3 табл. 25.4)
Графики должны быть выполнены в двух вариантах:
- утвержденный отсканированный вариант на бумажном носителе
- электронный вариант в формате Excel.

## ТК
Приложение № 3
к Распоряжению №_____ от «___» _________ 2008 г.
| Согласовано | [12 empty] | Утверждаю
| Заместитель директора | [12 empty] | Главный инженер ПО
филиала ОАО «МРСК Волги» - "Оренбургэнерго"
по техническим вопросам - главный инженер
| ____________ _______________________ | [12 empty] | ____________ ___________________
| (Подпись) (Ф.И.О.) | [12 empty] | (Подпись) (Ф.И.О.)
| «_______»______________ 200 г. | [12 empty] | «_____»_____________ 200 г.
МНОГОЛЕТНИЙ ГРАФИК Тепловизионного контроля
электрооборудования ВЛ и ПС 35-110 кВ
____________________________ ПО
№ пп | Наименование ПС, ВЛ | Напряжение | Установленная мощность ПС, Длина ВЛ | Дата последнего испытания | Пери-одич-ность | Сроки контроля | [11 empty] | Примечание
[6 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[9 empty] | Начальник СИЗП |  |  |  | ________________ _____________________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
Примечание: |  |  | Графики должны быть выполнены в двух вариантах:
- утвержденный отсканированный вариант на бумажном носителе
- электронный вариант в формате Excel.