## Испытания
Замеры зимних нагрузок на ТП ООО "БСЭК" за 2018 год
№ пп | Диспетчерское наименование присоеденения
|  | № ТП | мощьность кВа | I ном (А) | ф "А" | ф "В" | ф "С" | Дата замеров | Примечание
1 | от ВЛ 6 кВ ф "Город 7" пс Промбаза 35/6 кВ | 394 | 630 | 910 | 322 | 320 | 318 | 2018-11-06
2 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 232 | 160 | 231 | 61 | 73 | 76 | 2018-10-16
3 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 124 | 100 | 145 | 80 | 52 | 60 | 2018-10-09
4 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч- 1" пс Речная 110/6 кВ | 115 | 63 | 91 | 57 | 64 | 74 | 2018-12-03
5 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 444 | 100 | 145 | 35 | 41 | 45 | 2018-10-16
6 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6кВ | 231 | 400 | 577 | 75 | 68 | 49 | 2018-10-16
7 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 458 | 100 | 145 | 91 | 71 | 79 | 2018-12-03
8 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 126 | 100 | 145 | 65 | 106 | 114 | 2018-11-22
9 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ ООО "Навигатор 2006" | Б/Н | 100 | 145 | 58 | 55 | 46 | 2018-11-26
10 | от ВЛ 6 кВ ф "ПБ Липовский" пс Промбаза 35/6 кВ | 34 Л | 25 | 36 | 29 | 23 | 23 | 2018-11-22
11 | от ВЛ 6 кВ ф № 3 "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 226 | 160 | 231 | 95 | 100 | 120 | 2018-11-22
12 | от ВЛ 6 кВ ф № "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 292 | 250 | 361 | 94 | 93 | 98 | 2018-11-22
13 | от ВЛ 6 кВ ф Ретронслятор- 1, РП 19, пс Погат 35/6 кВ | 428 | 400 | 577 | 160 | 167 | 123 | 2018-11-22
14 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 145 | 180 | 261 | 65 | 84 | 46 | 2018-11-22
15 | от ВЛ 6 кВ ф № "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 192 | 400 | 577 | 156 | 172 | 92 | 2018-12-24
16 | от ВЛ 6 кВ, ф № "12 мик-он" РП 18 пс Речная 110/6 кВ | 217 | 250 | 361 | 123 | 125 | 112 | 2018-12-24
17 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 151 | 630 | 909 | 248 | 263 | 179 | 2018-12-24
18 | от ВЛ 6 кВ ф № "Город 2" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 431 | 40 | 58 | 18 | 16 | 26 | 2018-11-22
19 | от ВЛ 6 кВ ф № "Дом Советов" пс Заводская 110/6 кВ | 283 | 160 | 231 | 93 | 99 | 96 | 2018-11-22
20 | от ВЛ 6 кВ ф № "Учхоз", "АБЗ" пс "Речная 110/6 кВ | 353 | 160 | 231 | 70 | 69 | 80 | 2018-10-16
21 | пс "Заводская 110/6 кВ 1 СШ, яч 22, КЛ 6 кВ ф ТРК Север, резерв пс 7 мик-он 110/6 кВ, яч 6 ВЛЗ 6 кВФ Парк | 476 (Т 1) | 1600 | 2309 | 243 | 221 | 196 | 2018-11-20
22 | пс "Заводская 110/6 кВ 1 СШ, яч 22, КЛ 6 кВ ф ТРК Север, резерв пс 7 мик-он 110/6 кВ, яч 6 ВЛЗ 6 кВФ Парк | 476 (Т 2) | 1600 | 2309 | 670 | 610 | 619 | 2018-11-20
23 | от ВЛ 6 кВ РП 1 ф Город 4 пс "Заводская 110/6 кВ | 191 | 100 | 145 | 40 | 30 | 38 | 2018-12-24
24 | от РП 2, ф Химчистка, ВЛ 6 кВ, пс "Заводская 110/6 кВ | 339 | 400 | 577 | 130 | 127 | 118 | 2018-12-24
25 | от ВЛ 6 кВ ф Красный флаг - 1, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 175 | 160 | 231 | 60 | 36 | 42 | 2018-12-24
26 | от РП 18, ВЛ 6 кВ, ф Межрайгаз на ТП 439 | 159 | 40 | 58 | 40 | 41 | 54 | 2018-12-24
27 | РП 1, ВЛ 6 кВ, Ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 418 | 25 | 36 | 20 | 15 | 19 | 2018-12-24
28 | от РП 18, ВЛ 6 кВ ф Межрайгаз пс "Речная 110\6 кВ. | 469 | 160 | 231 | 27 | 35 | 28 | 2018-12-24
29 | от ВЛ 6 кВ ф Город 3, РП 396,Заводская 110/6 кВ | 435 | 160 | 231 | 24 | 20 | 28 | 2018-12-24
30 | от ВЛ 6 кВ ф Город 3, ТП 72, 1 СШ яч 20, резерв 2 СШ , яч 15, ф Сельхозтехника ТП 205 пс "Заводская 110/6 кВ | 179 (Т 1) | 400 | 577 | 21 | 22 | 26 | 2018-12-24
31 | от ВЛ 6 кВ ф Город 3, ТП 72, 1 СШ яч 20, резерв 2 СШ , яч 15, ф Сельхозтехника ТП 205 пс "Заводская 110\6 кВ | 179 (Т 2) | 400 | 577 | 50 | 52 | 33 | 2018-12-24
32 | от ВЛ 6 кВ ф Город 2, РП 18 ф "Межрайгаз" пс Речная 110\6 кВ | 405 | 250 | 361 | 38 | 50 | 32 | 2018-12-24
33 | от ВЛ 6 кВ ф Маяк 1,2, РП 19, 1 СШ пс "Погат" 35/6 кВ | 467 (Т 1) | 630 | 909 | 18 | 22 | 20 | 2018-11-21
34 | от ВЛ 6 кВ ф Маяк 1,2, РП 19, 1 СШ пс "Погат" 35/6 кВ | 467 (Т2) | 630 | 909 | 30 | 36 | 30 | 2018-11-21
35 | от ВЛ 6 кВ ф "Очест. Сооруж. 1- 2, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 330 (Т 1) | 1000 | 1443 | 162 | 171 | 117 | 2018-10-15
36 | от ВЛ 6 кВ ф "Очест. Сооруж. 1- 2, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 330 (Т 2) | 1000 | 1443 | 270 | 269 | 211 | 2018-10-15
37 | от ВЛ 6 кВ ф № "Водовод 1,2", пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | РП 15 (Т 1) | 630 | 909 | 123 | 95 | 82 | 2018-10-15
38 | от ВЛ 6 кВ ф № "Водовод 1,2", пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | РП 15 (Т 1) | 630 | 909 | 210 | 246 | 198 | 2018-10-15
39 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 206 | 250 | 361 | 295 | 310 | 277 | 2018-12-05
40 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 207 | 160 | 231 | 196 | 218 | 186 | 2018-12-05
41 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 208 | 250 | 361 | 315 | 322 | 293 | 2018-12-05
42 | от ВЛ 6 кВ, ф Бз- Искра, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 47 П | 160 | 231 | 27 | 37 | 26 | 2018-12-05
43 | от ВЛ 6 кВ, ф Бз- Искра, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 45 П | 100 | 145 | 23 | 26 | 26 | 2018-12-05
44 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-2, пс Твердиловская 110 кВ | 230 | 63 | 91 | 6 | 5 | 4 | 2018-12-03
45 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-3, пс Твердиловская 110 кВ | 322 | 40 | 58 | 44 | 52 | 30 | 2018-12-03
46 | от ВЛ 6 кВ ф Пб-Липовский, пс Промбаза 35/6 кВ | 36 Л | 100 | 145 | 79 | 73 | 67 | 2018-12-05
47 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-2, пс Твердиловская 110 кВ | 201 | 63 | 91 | 60 | 54 | 51 | 2018-12-03
48 | от Л 10 кВ ф -2, пс Грачевская 35/10 кВ | 223 | 100 | 145 | 11 | 9 | 13 | 2018-12-03
49 | от Л 10 кВ ф -1, пс Грачевская 35/10 кВ | 101 | 400 | 577 | 30 | 31 | 29 | 2018-12-03
50 | от Л 10 кВ ф -1, пс Грачевская 35/10 кВ | 101 | 630 | 909 | 123 | 110 | 120 | 2018-12-03
51 | от Л 10 кВ ф 907 пс Долговская 35/6 кВ ООО "Природа Оренбург" | Б/Н | 160 | 231 | 25 | 30 | 29 | 2018-12-12
52 | от ВЛ 6 кв ф Султангуловский пс Заглядино 35/6 кВ ООО " Природа Пермь" | Б/Н | 250 | 361 | 32 | 29 | 35 | 2018-12-25
53 | от Л 10 кВ ф-10 пс Промбаза 35/10 кВ | 206 | 250 | 361 | 79 | 75 | 68 | 2018-12-10
54 | от Л 10 кВ ф Ур-1 пс Уральская 35/10 кВ | 117 П | 100 | 145 | 43 | 38 | 44 | 2018-12-10
55 | от Л 6 кВ ф - 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 201 | 100 | 145 | 67 | 62 | 59 | 2018-12-10
56 | от ВЛ 10 кВ, ф Пм-5 пс Первомайская 110 кВ | 506 | 250 | 361 | 45 | 36 | 33 | 2018-12-18
57 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 804 | 630 | 909 | 125 | 105 | 119 | 2018-12-18
58 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 805 | 630 | 909 | 150 | 164 | 148 | 2018-12-18
59 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 811 | 400 | 577 | 133 | 125 | 102 | 2018-12-18
60 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 812 | 400 | 577 | 136 | 129 | 125 | 2018-12-18
61 | от Л 10 кВ ф Тш-1 пс Ташлинская 110 кВ | 122 | 400 | 577 | 280 | 281 | 279 | 2018-12-18
62 | от Л 10 кВ ф Тш-3 пс Ташлинская 110 кВ | 315 | 630 | 909 | 119 | 134 | 107 | 2018-12-18
63 | от Л 10 кВ ф Тш-3 пс Ташлинская 110 кВ | 313 | 100 | 145 | 34 | 36 | 35 | 2018-12-18
64 | от Л 10 кВ ф Тш-2 пс Ташлинская 110 кВ | 225 | 63 | 91 | 12 | 18 | 15 | 2018-12-18

## ФХАМ
Приложение № 4
к Распоряжению №_____ от «___» _________ 2008 г.
| Согласовано | [11 empty] | Утверждаю
| Заместитель директора | [11 empty] | Главный инженер ПО
филиала ОАО «МРСК Волги» - "Оренбургэнерго"
по техническим вопросам - главный инженер
| ____________ _______________________ | [11 empty] | ____________ ___________________
| (Подпись) (Ф.И.О.) | [11 empty] | (Подпись) (Ф.И.О.)
| «_______»______________ 200 г. | [11 empty] | «_____»_____________ 200 г.
МНОГОЛЕТНИЙ ГРАФИК ФХАМ
электрооборудования ПС 35-110 кВ
____________________________ ПО
№ пп | Наименование ПС | Диспетчерское наименование оборудования | Дата последнего испытания | Пери-одич-ность | Сроки испытаний масла | [11 empty] | Примечание
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | Начальник СИЗП |  |  |  | ________________ _____________________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
Примечания: |  |  | Вид анализа масла должен обозначаться в графах с 6 по 17 буквой:
ФХА - анализ масла в полном объеме
СА - сокращенный анализ масла - (пп.1-3 табл. 25.4)
Графики должны быть выполнены в двух вариантах:
- утвержденный отсканированный вариант на бумажном носителе
- электронный вариант в формате Excel.

## ТК
Приложение № 3
к Распоряжению №_____ от «___» _________ 2008 г.
| Согласовано | [12 empty] | Утверждаю
| Заместитель директора | [12 empty] | Главный инженер ПО
филиала ОАО «МРСК Волги» - "Оренбургэнерго"
по техническим вопросам - главный инженер
| ____________ _______________________ | [12 empty] | ____________ ___________________
| (Подпись) (Ф.И.О.) | [12 empty] | (Подпись) (Ф.И.О.)
| «_______»______________ 200 г. | [12 empty] | «_____»_____________ 200 г.
МНОГОЛЕТНИЙ ГРАФИК Тепловизионного контроля
электрооборудования ВЛ и ПС 35-110 кВ
____________________________ ПО
№ пп | Наименование ПС, ВЛ | Напряжение | Установленная мощность ПС, Длина ВЛ | Дата последнего испытания | Пери-одич-ность | Сроки контроля | [11 empty] | Примечание
[6 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[9 empty] | Начальник СИЗП |  |  |  | ________________ _____________________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
Примечание: |  |  | Графики должны быть выполнены в двух вариантах:
- утвержденный отсканированный вариант на бумажном носителе
- электронный вариант в формате Excel.