## Испытания
Замеры зимних нагрузок на ТП ООО "БСЭК" за 2022 год
№ пп | Диспетчерское наименование присоеденения
|  | № ТП | мощьность кВа | I ном (А) | ном ток АВ, РБ - 0,4 кВ | нагрузка ф "А" | нагрузка ф "В" | нагрузка ф "С" | напряжение ф "А" | напряжение ф "В" | напряжение ф "С" | Дата замеров
1 | от ВЛ 6 кВ ф "Город 7" пс Промбаза 35/6 кВ | 394 | 630 | 910 | ввод 1250 А | 160 | 250 | 320 | 235 | 230 | 225 | 2022-12-16
[5 empty] | 1 гр 1000 А | 80 | 120 | 147 | 235 | 230 | 225 | 2022-12-16
[5 empty] | 2 гр 200 А | 42 | 45 | 102 | 235 | 230 | 225 | 2022-12-16
[5 empty] | 3 гр 400 А | 38 | 85 | 71 | 235 | 230 | 225 | 2022-12-16
[5 empty] | ввод 250 А | 55 | 38 | 12 | 223 | 225 | 227 | 2022-12-16
| от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ |  |  |  | 1 гр 250 А | 28 | 9 | 5 | 223 | 225 | 227 | 2022-12-16
2 |  |  |  |  | 2 гр 250 А | 6 | 29 | 7 | 223 | 225 | 227 | 2022-12-16
|  | 458 | 100 | 145 | 3 гр 250 А | 15 | 0 | 0 | 223 | 225 | 227 | 2022-12-16
[5 empty] | 4 гр 250 А | 6 | 0 | 0 | 223 | 225 | 227 | 2022-12-16
3 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 232 | 160 | 231 | ввод 250 А | 23 | 22 | 9 | 231 | 230 | 233 | 2022-12-16
[5 empty] | 1 гр 160 А | 11 | 5 | 3 | 231 | 230 | 233 | 2022-12-16
[5 empty] | 2 гр 100 А | 12 | 17 | 6 | 231 | 230 | 233 | 2022-12-16
[5 empty] | ввод 400 А | 10 | 7 | 2 | 230 | 231 | 232 | 2022-12-16
4 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 214 | 400 | 580 | 1 гр 250 А | 12 | 16 | 5 | 230 | 231 | 232 | 2022-12-16
[5 empty] | ввод 400 А | 78 | 65 | 47 | 232 | 234 | 236 | 2022-12-16
4 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 231 | 400 | 580 | 1 гр 250 А | 78 | 65 | 47 | 232 | 234 | 236 | 2022-12-16
5 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 124 | 100 | 145 | ввод 250 А | 58 | 33 | 12 | 228 | 230 | 232 | 2022-12-16
[5 empty] | 1 гр 250 А | 6 | 12 | 5 | 228 | 230 | 232 | 2022-12-16
[5 empty] | 2 гр 100 А | 23 | 9 | 4 | 228 | 230 | 232 | 2022-12-16
[5 empty] | 3 гр 100 А | 29 | 12 | 3 | 228 | 230 | 232 | 2022-12-16
6 | от пс 7 мик-он 110/6 кВ, яч 6 ВЛЗ 6 кВ Ф Парк | 476 Т 1 | 1600 | 2309.4 | ввод 1600 А | 310 | 277 | 285 | 233 | 239 | 234 | 2022-12-16
[5 empty] | 1 гр 63 А | 0 | 0 | 0 | 233 | 239 | 234 | 2022-12-16
[5 empty] | 2 гр 250 А | 23 | 59 | 74 | 233 | 239 | 234 | 2022-12-16
[5 empty] | 3 гр 630 А | 63 | 93 | 52 | 233 | 239 | 234 | 2022-12-16
[5 empty] | 4 гр 630 А | 0 | 0 | 0 | 233 | 239 | 234 | 2022-12-16
[5 empty] | 5 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 233 | 239 | 234 | 2022-12-16
[5 empty] | 6 гр 250 А | 52 | 66 | 83 | 233 | 239 | 234 | 2022-12-16
[5 empty] | 7 гр 400 А | 88 | 24 | 22 | 233 | 239 | 234 | 2022-12-16
[5 empty] | 8 гр 400 А | 0 | 0 | 0 | 233 | 239 | 234 | 2022-12-16
[5 empty] | 9 гр 1000 А | 0 | 0 | 0 | 233 | 239 | 234 | 2022-12-16
[5 empty] | 10 гр 1000 А | 84 | 35 | 54 | 233 | 239 | 234 | 2022-12-16
7 | от пс 7 мик-он 110/6 кВ, яч 6 ВЛЗ 6 кВ Ф Парк | 476 Т 2 | 1600 | 2309.4 | ввод 1600 А | 615 | 548 | 620 | 226 | 228 | 224 | 2022-12-16
[5 empty] | 1 гр 400 А | 51 | 64 | 95 | 226 | 228 | 224 | 2022-12-16
[5 empty] | 2 гр 250 А | 36 | 33 | 84 | 226 | 228 | 224 | 2022-12-16
[5 empty] | 3 гр 630 А | 41 | 59 | 130 | 226 | 228 | 224 | 2022-12-16
[5 empty] | 4 гр 630 А | 25 | 120 | 85 | 226 | 228 | 224 | 2022-12-16
[5 empty] | 5 гр 63 А | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 224 | 2022-12-16
[5 empty] | 6 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 224 | 2022-12-16
[5 empty] | 7 гр 630 А | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 224 | 2022-12-16
[5 empty] | 8 гр 630 А | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 224 | 2022-12-16
[5 empty] | 9 гр 1000 А | 266 | 170 | 129 | 226 | 228 | 224 | 2022-12-16
[5 empty] | 10 гр 1000 А | 196 | 102 | 97 | 226 | 228 | 224 | 2022-12-16
8 | от ВЛ 6 кВ "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 239 | 250 | 360 | ввод 630 А | 35 | 28 | 40 | 229 | 230 | 227 | 2022-12-16
[5 empty] | 1 гр 250 А | 19 | 9 | 22 | 229 | 230 | 227 | 2022-12-16
[5 empty] | 2 гр 160 А | 15 | 12 | 13 | 229 | 230 | 227 | 2022-12-16
[5 empty] | 3 гр 100 А | 1 | 7 | 5 | 229 | 230 | 227 | 2022-12-16
9 | от ВЛ 6 кВ ф № 3 "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 226 | 160 | 231 | ввод 400 А | 60 | 73 | 100 | 234 | 232 | 229 | 2022-12-16
[5 empty] | 1 гр 250 А | 32 | 52 | 46 | 234 | 232 | 229 | 2022-12-16
[5 empty] | 2 гр 160 А | 28 | 21 | 54 | 234 | 232 | 229 | 2022-12-16
10 | от ВЛ 6 кВ ф № "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 292 | 250 | 361 | ввод 630 А | 45 | 38 | 29 | 223 | 226 | 227 | 2022-12-16
[5 empty] | 1 гр 250 А | 16 | 23 | 29 | 223 | 226 | 227 | 2022-12-16
[5 empty] | 2 гр 160 А | 12 | 0 | 0 | 223 | 226 | 227 | 2022-12-16
[5 empty] | 3 гр 100 А | 0 | 15 | 0 | 223 | 226 | 227 | 2022-12-16
[5 empty] | 4 гр 250 А | 17 | 0 | 0 | 223 | 226 | 227 | 2022-12-16
[5 empty] | 5 гр 160 А | 0 | 0 | 0 | 223 | 226 | 227 | 2022-12-16
11 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 444 | 40 |  | ввод 250 А | 12 | 18 | 20 | 236 | 233 | 230 | 2022-12-16
[5 empty] | 1 гр 100 А | 12 | 18 | 20 | 236 | 233 | 230 | 2022-12-16
12 | от ВЛ 6 кВ ф Ретронслятор- 1, РП 19, пс Погат 35/6 кВ | 428 | 400 | 577 | ввод 630 А | 58 | 42 | 60 | 234 | 232 | 230 | 2022-12-16
[5 empty] | 1 гр 320 А | 35 | 16 | 34 | 234 | 232 | 230 | 2022-12-16
[5 empty] | 2 гр 320 А | 23 | 26 | 26 | 234 | 232 | 230 | 2022-12-16
13 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 145 | 180 | 261 | ввод 630 А | 52 | 30 | 38 | 226 | 227 | 230 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 400 А | 10 | 15 | 9 | 226 | 227 | 230 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 250 А | 6 | 6 | 6 | 226 | 227 | 230 | 2022-12-19
[5 empty] | 3 гр 250 А | 12 | 5 | 5 | 226 | 227 | 230 | 2022-12-19
[5 empty] | 4 гр 100 А | 8 | 4 | 18 | 226 | 227 | 230 | 2022-12-19
[5 empty] | 5 гр 100 А | 16 | 0 | 0 | 226 | 227 | 230 | 2022-12-19
[5 empty] | 6 гр 100 А | 0 | 0 | 0 | 226 | 227 | 230 | 2022-12-19
14 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 126 | 100 | 145 | ввод 250 А | 12 | 39 | 52 | 227 | 225 | 223 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 160 А | 12 | 26 | 39 | 227 | 225 | 223 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 100 А | 0 | 13 | 13 | 227 | 225 | 223 | 2022-12-19
15 | от ВЛ 6 кВ ф № "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 192 | 400 | 577 | ввод 630 А | 12 | 6 | 10 | 227 | 230 | 228 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 100 А | 8 | 2.7 | 6 | 227 | 230 | 228 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 160 А | 4 | 2.3 | 4 | 227 | 230 | 228 | 2022-12-19
16 | от ВЛ 6 кВ, ф № "12 мик-он" РП 18 пс Речная 110/6 кВ | 217 | 250 | 361 | ввод 630 А | 75 | 53 | 41 | 222 | 223 | 225 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 100 А | 15 | 0 | 12 | 222 | 223 | 225 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 100 А | 10 | 10 | 9 | 222 | 223 | 225 | 2022-12-19
[5 empty] | 3 гр 250 А | 20 | 23 | 11 | 222 | 223 | 225 | 2022-12-19
[5 empty] | 4 гр 100 А | 7 | 17 | 5 | 222 | 223 | 225 | 2022-12-19
[5 empty] | 5 гр 100 А | 11 | 3 | 3 | 222 | 223 | 225 | 2022-12-19
[5 empty] | 6 гр 250 А | 12 | 0 | 3 | 222 | 223 | 225 | 2022-12-19
17 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 151 | 630 | 909 | ввод 1000 А | 63 | 72 | 55 | 226 | 224 | 229 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 250 А | 7 | 9 | 5.5 | 226 | 224 | 229 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 250 А | 9 | 7 | 8 | 226 | 224 | 229 | 2022-12-19
[5 empty] | 3 гр 100 А | 0 | 10 | 9 | 226 | 224 | 229 | 2022-12-19
[5 empty] | 4 гр 250 А | 12 | 5.5 | 11 | 226 | 224 | 229 | 2022-12-19
[5 empty] | 5 гр 63 А | 15 | 12 | 6 | 226 | 224 | 229 | 2022-12-19
[5 empty] | 6 гр 100 А | 0 | 0 | 3 | 226 | 224 | 229 | 2022-12-19
[5 empty] | 7 гр 160 А | 3 | 15 | 4.5 | 226 | 224 | 229 | 2022-12-19
[5 empty] | 8 гр 320 А | 17 | 11.5 | 0 | 226 | 224 | 229 | 2022-12-19
[5 empty] | 9 гр 250 А | 0 | 2 | 8 | 226 | 224 | 229 | 2022-12-19
18 | от ВЛ 6 кВ ф № "Город 2" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 431 | 40 | 58 | ввод 100 А | 3 | 5 | 4 | 230 | 231 | 232 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 100 А | 3 | 5 | 4 | 230 | 231 | 232 | 2022-12-19
19 | от ВЛ 6 кВ ф № "Дом Советов" пс Заводская 110/6 кВ | 283 | 160 | 231 | ввод 250 А | 12 | 15 | 21 | 224 | 223 | 221 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 100 А | 7 | 9 | 11 | 224 | 223 | 221 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 100 А | 5 | 6 | 10 | 224 | 223 | 221 | 2022-12-19
20 | от ВЛ 6 кВ ф № "Учхоз", "АБЗ" пс "Речная 110/6 кВ | 353 | 160 | 231 | ввод 250 А | 5 | 0 | 3 | 233 | 235 | 234 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 100 А | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 234 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 160 А | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 234 | 2022-12-19
[5 empty] | 3 гр 250 А | 5 | 0 | 0 | 233 | 235 | 234 | 2022-12-19
[5 empty] | 4 гр 100 А | 0 | 0 | 3 | 233 | 235 | 234 | 2022-12-19
21 | от ВЛ 6 кВ РП 1 ф Город 4 пс "Заводская 110/6 кВ | 191 | 100 | 145 | ввод 250 А | 5.7 | 13 | 41 | 227 | 225 | 221 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 100 А | 5.7 | 13 | 41 | 227 | 225 | 221 | 2022-12-19
22 | от РП 2, ф Химчистка, ВЛ 6 кВ, пс "Заводская 110/6 кВ | 339 | 400 | 577 | ввод 400 А | 132 | 142 | 165 | 234 | 231 | 228 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 250 А | 106 | 142 | 160 | 234 | 231 | 228 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 100 А | 26 | 0 | 0 | 234 | 231 | 228 | 2022-12-19
[5 empty] | 3 гр 250 А | 0 | 0 | 5 | 234 | 231 | 228 | 2022-12-19
23 | от ВЛ 6 кВ ф Красный флаг - 1, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 175 | 160 | 231 | ввод 250 А | 25 | 18 | 19 | 226 | 228 | 231 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 100 А | 10 | 0 | 0 | 226 | 228 | 231 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 100 А | 8 | 18 | 10 | 226 | 228 | 231 | 2022-12-19
[5 empty] | 3 гр 125 А | 7 | 0 | 9 | 226 | 228 | 231 | 2022-12-19
24 | от РП 18, ВЛ 6 кВ, ф Межрайгаз на ТП 439 | 159 | 40 | 58 | ввод 160 А | 34 | 27 | 14 | 232 | 234 | 239 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 100 А | 25 | 12.5 | 8 | 232 | 234 | 239 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 40 А | 0 | 0 | 2 | 232 | 234 | 239 | 2022-12-19
[5 empty] | 3 гр 40 А | 9 | 14.5 | 4 | 232 | 234 | 239 | 2022-12-19
25 | РП 1, ВЛ 6 кВ, Ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 418 | 25 | 36 | ввод 100 А | 6 | 8 | 7 | 232 | 229 | 231 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 100 А | 6 | 8 | 7 | 232 | 229 | 231 | 2022-12-19
26 | от РП 18, ВЛ 6 кВ ф Межрайгаз пс "Речная 110\6 кВ. | 469 | 160 | 231 | ввод 250 А | 7 | 5 | 2 | 230 | 232 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 100 А | 0 | 3 | 0 | 230 | 232 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 250 А | 7 | 2 | 2 | 230 | 232 | 235 | 2022-12-19
27 | от ВЛ 6 кВ ф Город 3, РП 396,Заводская 110/6 кВ | 435 | 160 | 231 | ввод 400 А | 22 | 24 | 27 | 235 | 233 | 232 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 125 А | 7 | 9 | 8 | 235 | 233 | 232 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 400 А | 6 | 9 | 6 | 235 | 233 | 232 | 2022-12-19
[5 empty] | 3 гр 100 А | 9 | 3.5 | 5 | 235 | 233 | 232 | 2022-12-19
[5 empty] | 4 гр 400 А | 0 | 2.5 | 8 | 235 | 233 | 232 | 2022-12-19
28 | от ВЛ 6 кВ ф Маяк 1, РП 19, 1 СШ пс "Погат" 35/6 кВ | 467 (Т 1) | 630 | 909 | ввод 630 А | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 100 А | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 100 А | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 3 гр 100 А | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 4 гр 100 А | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 5 гр 100 А | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 6 гр 100 А | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 2022-12-19
29 | от ВЛ 6 кВ ф Маяк ,2, РП 19, 2 СШ пс "Погат" 35/6 кВ | 467 (Т2) | 630 | 909 | ввод 630 А | 31 | 29 | 29.5 | 234 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 100 А | 31 | 29 | 29.5 | 234 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 100 А | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 3 гр 100 А | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 4 гр 100 А | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 5 гр 100 А | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 6 гр 100 А | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 235 | 2022-12-19
30 | от ВЛ 6 кВ ф "Очест. Сооруж. 1, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 330 (Т 1) | 1000 | 1443 | ввод 630 А | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 1000 А | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 1000 А | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 3 гр 630 А | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 4 гр 630 А | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 5 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 6 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 235 | 2022-12-19
31 | от ВЛ 6 кВ ф "Очест. Сооруж. 2, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 330 (Т 2) | 1000 | 1443 | ввод 630 А | 500 | 507.7 | 501.7 | 233 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 1 гр 1000 А | 131 | 133 | 134.5 | 233 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 2 гр 1000 А | 145 | 132 | 143 | 233 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 3 гр 630 А | 99 | 110 | 103.5 | 233 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 4 гр 630 А | 120 | 118 | 115.5 | 233 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 5 гр 250 А | 1 | 2.5 | 1.6 | 233 | 235 | 235 | 2022-12-19
[5 empty] | 6 гр 250 А | 4 | 12.2 | 3.6 | 233 | 235 | 235 | 2022-12-19
32 | от ВЛ 6 кВ ф Учхоз пс "Речная 110\6 кВ. | 489 | 63 | 145 | ввод 160 А | 16.5 | 17 | 12 | 226 | 229 | 230 | 2022-12-20
[5 empty] | 1 гр 100 А | 13.5 | 17 | 10 | 226 | 229 | 230 | 2022-12-20
[5 empty] | 2 гр 63 А | 3 | 0 | 2 | 226 | 229 | 230 | 2022-12-20
[5 empty] | 3 гр 63 А | 0 | 0 | 0 | 226 | 229 | 230 | 2022-12-20
[5 empty] | 4 гр 63 А | 0 | 0 | 0 | 226 | 229 | 230 | 2022-12-20
[5 empty] | 5 гр 40 А | 0 | 0 | 0 | 226 | 229 | 230 | 2022-12-20
33 | от ВЛ 6 кВ 6 кВ фидер "Западный -2", РП-2, ВЛ фидер "АРМ"пс "Заводская 110/6 кВ |  |  |  | ввод 160 А | 5.3 | 12.4 | 8.5 | 235 | 228 | 231 | 2022-12-20
|  | 116 | 160 | 231 | 1 гр 100 А | 2 | 11 | 5.9 | 235 | 228 | 231 | 2022-12-20
[5 empty] | 2 гр 63 А | 3.3 | 1.4 | 2.6 | 235 | 228 | 231 | 2022-12-20
[5 empty] | 3 гр 63 А | 3.3 | 1.4 | 2.6 | 235 | 228 | 231 | 2022-12-20
[5 empty] | 4 гр 63 А | 3.3 | 1.4 | 2.6 | 235 | 228 | 231 | 2022-12-20
33 | от ВЛ 6 кВ 6 кВ фидер "Западный -2", РП-2, ВЛ фидер "АРМ"пс "Заводская 110/6 кВ |  |  |  | ввод 160 А | 5.2 | 12.5 | 8.7 | 233 | 229 | 232 | 2022-12-20
|  | 119 | 160 | 231 | 1 гр 100 А | 3 | 10 | 5.7 | 233 | 229 | 232 | 2022-12-20
[5 empty] | 2 гр 63 А | 3 | 1.5 | 2.9 | 233 | 229 | 232 | 2022-12-20
[5 empty] | 3 гр 63 А | 3.2 | 1.3 | 2.9 | 233 | 229 | 232 | 2022-12-20
[5 empty] | 4 гр 63 А | 3.1 | 1.5 | 2.7 | 233 | 228 | 232 | 2022-12-20
34 | от ВЛ 6 кВ ф "Город - 1" пс Бузулукская 220 кВ г 220/110\35\10\6 кВ | 173 | 250 | 361 | ввод 400 А | 28 | 18.8 | 36.2 | 232 | 228 | 224 | 2022-12-20
[5 empty] | 1 гр 160 А | 10 | 15.5 | 21.2 | 232 | 228 | 224 | 2022-12-20
[5 empty] | 2 гр 250 А | 2 | 3.3 | 10 | 232 | 228 | 224 | 2022-12-20
[5 empty] | 3 гр 160 А | 14 | 1,1,3 | 4 | 232 | 228 | 224 | 2022-12-20
[5 empty] | 4 гр 160 А | 2 | 0 | 1 | 232 | 228 | 224 | 2022-12-20
[5 empty] | 5 гр 250 А | 0.8 | 0 | 0 | 232 | 228 | 224 | 2022-12-20
35 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ кВ | 222 | 160 | 231 | ввод 630 А | 80 | 75 | 74 | 222 | 223 | 223 | 2022-12-20
[5 empty] | 1 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223 | 2022-12-20
[5 empty] | 2 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223 | 2022-12-20
[5 empty] | 3 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223 | 2022-12-20
[5 empty] | 4 гр 250 А | 80 | 75 | 74 | 222 | 223 | 223 | 2022-12-20
36 | от ВЛ 6 кВ ф Водовод 1, 2" пс Бузулукская 220/110/35//106 кВ Т 1 | РП 15 | 630 | 910 | ввод 630 А | 2 | 5 | 10 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 1 гр 250 А | 2 | 5 | 10 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 2 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 3 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 4 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 5 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 5 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
37 | от ВЛ 6 кВ ф Водовод 1, 2" пс Бузулукская 220/110/35//106 кВ Т 2 | РП 15 | 630 | 910 | ввод 630 А | 2 | 5 | 10 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 1 гр 250 А | 2 | 5 | 10 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 2 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 3 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 4 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 5 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 5 гр 250 А | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
38 | от ВЛ 6 кВ ф Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ |  |  |  | ввод 400 А | 33.1 | 22.4 | 24.5 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
|  | 369 | 63 | 91 | 1 гр 250 А | 21 | 13 | 9 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
[5 empty] | 2 гр 250 А | 11.5 | 5.8 | 3 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
[5 empty] | 3 гр 250 А | 0.6 | 2 | 10 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
[5 empty] | 4 гр 250 А | 0 | 1.6 | 2.2 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
39 | от ВЛ 6 кВ ф Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 441 | 250 | 36 | ввод 400 А | 33.1 | 22.4 | 24.5 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
[5 empty] | 1 гр 250 А | 0 | 1.6 | 2.2 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
40 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 531 | 100 | 145 | ввод 400 А | 33.1 | 22.4 | 24.5 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
[5 empty] | 1 гр 250 А | 0 | 1.6 | 2.2 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
41 | от ВЛ 6 кВ ф "Учхоз" пс Речная 110/6 кВ | 129 | 160 | 231 | ввод 400 А | 21 | 13 | 9 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
[5 empty] | 1 гр А | 11.5 | 5.8 | 3 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
[5 empty] | 2гр А | 0.6 | 2 | 10 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
[5 empty] | 3 гр А | 0 | 1.6 | 2.2 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
42 | от ВЛ 6 кВ ф "Учхоз" пс Речная 110/6 кВ | 226 | 160 | 219 | ввод 400 А | 7 | 9 | 8 | 235 | 233 | 232 | 2022-12-20
[5 empty] | 1 гр А | 6 | 9 | 6 | 235 | 233 | 232 | 2022-12-20
[5 empty] | 2гр А | 9 | 3.5 | 5 | 235 | 233 | 232 | 2022-12-20
[5 empty] | 3 гр А | 0 | 2.5 | 8 | 235 | 233 | 232 | 2022-12-20
43 | от Л 6 кВ ф "Сельхозтехника- Город 3. пс Западная 110\6 кВ | 179 (Т 1) | 400 | 600 | ввод А | 80 | 75 | 74 | 222 | 223 | 223 | 2022-12-20
[5 empty] | 1 гр А | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223 | 2022-12-20
[5 empty] | 2 гр А | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223 | 2022-12-20
[5 empty] | 3 гр А | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223 | 2022-12-20
[5 empty] | 4 гр А | 80 | 75 | 74 | 222 | 223 | 223 | 2022-12-20
44 | от Л 6 кВ ф "Сельхозтехника- Город 3. пс Западная 110\6 кВ | 179 (Т 2) | 400 | 600 | ввод А | 2 | 5 | 10 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 1 гр А | 2 | 5 | 10 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 2 гр А | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 3 гр А | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
[5 empty] | 4 гр А | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 227 | 2022-12-20
45 | от ВЛ 6 кВ ф Межрайгаз пс "Речная 110\6 кВ |  |  |  | ввод 400 А | 33.1 | 22.4 | 24.5 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
|  | 405 | 250 | 360 | 1 гр 250 А | 21 | 13 | 9 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
[5 empty] | 2 гр 250 А | 11.5 | 5.8 | 3 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
[5 empty] | 3 гр 250 А | 0.6 | 2 | 10 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
[5 empty] | 4 гр 250 А | 0 | 1.6 | 2.2 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
46 | от РП 2, ф Химчистка, ВЛ 6 кВ, пс "Заводская 110/6 кВ | 532 | 630 | 577 | ввод 400 А | 129 | 146 | 154 | 235 | 232 | 230 | 2022-12-20
[5 empty] | 1 гр 250 А | 123 | 146 | 152 | 235 | 232 | 230 | 2022-12-20
[5 empty] | 2 гр 100 А | 6 | 0 | 0 | 235 | 232 | 230 | 2022-12-20
[5 empty] | 3 гр 250 А | 0 | 0 | 2 | 235 | 232 | 230 | 2022-12-20
47 | от ВЛ 6 кВ ф. Дачи пс. 7а микр-он 110/6 кВ | 265 | 63 | 91 | ввод 250 А | 0 | 0 | 0 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
[5 empty] | 1 гр 100 А | 0 | 0 | 0 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
48 | от ВЛ 6 кВ ф. Дачи пс. 7а микр-он 110/6 кВ | 267 | 160 | 150 | ввод 250 А | 0 | 0 | 0 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
[5 empty] | 1 гр 100 А | 0 | 0 | 0 | 224 | 228 | 225 | 2022-12-20
Мастер РЭС ООО "БСЭК" _____________________ Сутормин И.В.

## ФХАМ
Приложение № 4
к Распоряжению №_____ от «___» _________ 2008 г.
| Согласовано | [11 empty] | Утверждаю
| Заместитель директора | [11 empty] | Главный инженер ПО
филиала ОАО «МРСК Волги» - "Оренбургэнерго"
по техническим вопросам - главный инженер
| ____________ _______________________ | [11 empty] | ____________ ___________________
| (Подпись) (Ф.И.О.) | [11 empty] | (Подпись) (Ф.И.О.)
| «_______»______________ 200 г. | [11 empty] | «_____»_____________ 200 г.
МНОГОЛЕТНИЙ ГРАФИК ФХАМ
электрооборудования ПС 35-110 кВ
____________________________ ПО
№ пп | Наименование ПС | Диспетчерское наименование оборудования | Дата последнего испытания | Пери-одич-ность | Сроки испытаний масла | [11 empty] | Примечание
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | Начальник СИЗП |  |  |  | ________________ _____________________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
Примечания: |  |  | Вид анализа масла должен обозначаться в графах с 6 по 17 буквой:
ФХА - анализ масла в полном объеме
СА - сокращенный анализ масла - (пп.1-3 табл. 25.4)
Графики должны быть выполнены в двух вариантах:
- утвержденный отсканированный вариант на бумажном носителе
- электронный вариант в формате Excel.

## ТК
Приложение № 3
к Распоряжению №_____ от «___» _________ 2008 г.
| Согласовано | [12 empty] | Утверждаю
| Заместитель директора | [12 empty] | Главный инженер ПО
филиала ОАО «МРСК Волги» - "Оренбургэнерго"
по техническим вопросам - главный инженер
| ____________ _______________________ | [12 empty] | ____________ ___________________
| (Подпись) (Ф.И.О.) | [12 empty] | (Подпись) (Ф.И.О.)
| «_______»______________ 200 г. | [12 empty] | «_____»_____________ 200 г.
МНОГОЛЕТНИЙ ГРАФИК Тепловизионного контроля
электрооборудования ВЛ и ПС 35-110 кВ
____________________________ ПО
№ пп | Наименование ПС, ВЛ | Напряжение | Установленная мощность ПС, Длина ВЛ | Дата последнего испытания | Пери-одич-ность | Сроки контроля | [11 empty] | Примечание
[6 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[9 empty] | Начальник СИЗП |  |  |  | ________________ _____________________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
Примечание: |  |  | Графики должны быть выполнены в двух вариантах:
- утвержденный отсканированный вариант на бумажном носителе
- электронный вариант в формате Excel.